## caract. soplantes
CAUDALES DE DISEÑO
[6 empty] | Caudal diario |  |  | 109382 | m3/día
[6 empty] | Caudal Medio diario |  |  | 4558 | m3/h
[6 empty] | Caudal Punta |  |  | 6127 | m3/h
[6 empty] | Caudal Minimo |  |  | 1000 | m3/h
[6 empty] | Caudal admisible en P |  |  | 13320 | m3/h
[6 empty] | C. admisible en biologico |  |  | 6127 | m3/h
CARGA CONTAMINANTE DE ENTRADA
[6 empty] | Concentración media DBO5 |  |  | 198 | mg/l
[6 empty] | Materia en suspensión(SS) |  |  | 225 | mg/l
RESULTADOS PREVISTOS
[6 empty] | Reducción DBO5 |  |  | ≤70 | %
[6 empty] | Reducción SS |  |  | ≤75 | %
[6 empty] | Ph |  |  | ≤6,5 y 9
[6 empty] | Sequedad del fango % |  |  | ≤25 | %
Frecuencia | Hz | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
Velociada | Rpm | 1104 | 1288 | 1472 | 1656 | 1840
Qaspirado | Sm3/h | 5022 | 6000 | 7020 | 7992 | 9000
Pot. Eje | Kw | 105 | 123 | 141 | 162 | 185
EDAR SANTA POLA |  | SALIDAS | [8 empty] | Frecuencia | Hz | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
|  | Mínima 1 | Mínima 2 | Mínima 3 | Media 1 | Media 2 | Media 3 | Máxima 1 | Máxima 2 | Máxima 3 | Velocida | sm3/h | 1104 | 1288 | 1472 | 1656 | 1840
Caudal de aire (Nm3/d) |  | 59742 | 60987 | 61876 | 135632 | 132274 | 134591 | 211107 | 215943 | 59742 | Qaspirado | sm3/h | 5022 | 6000 | 7020 | 7992 | 9000
Caudal de aire (Nm3/hr) |  | 3485 | 3558 | 3609 | 6593 | 6430 | 6543 | 10122 | 9809 | 9896 | Qproporcionado | sm3/h | 4620 | 5520 | 6458 | 7353 | 8280
[11 empty] | Qproporcionado | Nm3/h | 4288 | 5060 | 5903 | 6747 | 7590
[11 empty] | Pot. Eje | Kw | 105 | 123 | 141 | 162 | 185
[11 empty] | Pot. Eje motor | Kw | 110.5 | 129.5 | 148.4 | 170.5 | 194.7
[11 empty] | Pot. Eje Paquete | Kw | 117 | 136.8 | 156.4 | 179 | 204.3
[11 empty] | SER | Kwh/Nm3 | 0.027285 | 0.027036 | 0.026495 | 0.02653 | 0.026917

## censo población
AÑO | HABITANTES
1998 | 17600
1999 | 18253
2000 | 18922
2001 | 19720
2002 | 20965
2003 | 22253
2004 | 23220
2005 | 25494
2006 | 27521
2007 | 29221
2008 | 30987
2009 | 31760
2010 | 32507
2011 | 33372
2012 | 33965
1321.2036

## curva regresión censo
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple | 0.99077
Coeficiente de determinación R^2 | 0.98163
R^2 ajustado | 0.98022
Error típico | 838.124
Observaciones | 15
ANÁLISIS DE VARIANZA
| Grados de libertad | Suma de cuadrados | Promedio de los cuadrados | F | Valor crítico de F
Regresión | 1 | 488022491.6036 | 488022491.6036 | 694.7416 | 1.1391e-12
Residuos | 13 | 9131873.7298 | 702451.8254
Total | 14 | 497154365.3333
| Coeficientes | Error típico | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95% | Inferior 95,0% | Superior 95,0%
Intercepción | -2621290.8274 | 100425.6479 | -26.1018 | 1.2904e-12 | -2838247.249 | -2404334.4058 | -2838247.249 | -2404334.4058
Variable X 1 | 1320.2036 | 50.0875 | 26.358 | 1.1391e-12 | 1211.9961 | 1428.411 | 1211.9961 | 1428.411
Análisis de los residuales
Observación | Pronóstico para Y | Residuos
1 | 16475.9083 | 1124.0917
2 | 17796.1119 | 456.8881
3 | 19116.3155 | -194.3155
4 | 20436.519 | -716.519
5 | 21756.7226 | -791.7226
6 | 23076.9262 | -823.9262
7 | 24397.1298 | -1177.1298
8 | 25717.3333 | -223.3333
9 | 27037.5369 | 483.4631
10 | 28357.7405 | 863.2595
11 | 29677.944 | 1309.056
12 | 30998.1476 | 761.8524
13 | 32318.3512 | 188.6488
14 | 33638.5548 | -266.5548
15 | 34958.7583 | -993.7583

## consumo soplantes
Equipo | Q | Unidades | P | Tiempo Funci. | E Consumida | E Consumida
| Nm3/h | Funcionamiento | Kw | h/d | Kwh/d | Kwh/estival
Soplante GM 150 S | 6500 | 1 | 166.9 | 6 | 1001.4 | 62086.8
Soplante GM 150 S | 5000 | 2 | 132.4 | 18 | 4766.4 | 295516.8
TOTAL |  |  |  |  | 5767.8 | 357603.6
consumo en epoca estival
[7 empty] | EPOCA | Energía Consumida
Kwh
[7 empty] | Estival | 357603.6
[7 empty] | Resto del año | 1083982.5
[7 empty] | Total (Kwh/año) | 1441586.1
energia total consumida
Equipo | Q | Unidades | P | Tiempo Funci. | E Consumida | E Consumida
| Nm3/h | Funcionamiento | Kw | h/d | Kwh/d | Kwh/r.año
Soplante GM 150 S | 6500 | 1 | 166.9 | 18 | 3004.2 | 910272.6
Soplante GM 150 S | 4288 | 1 | 117 | 4.9 | 573.3 | 173709.9
TOTAL |  |  |  |  | 3577.5 | 1083982.5
consumo para el resto del año

## consumo turboc.
Velocida | rpm | 17839 | 17864 | 18205 | 18944 | 19864 | 20184 | Equipo | Q | Unidades | P | Tiempo Funci. | E Consumida | E Consumida | EPOCA | Energía Consumida
Qaspirado | Nm3/h | 2782 | 2894 | 3858 | 5144 | 6430 | 6746 |  | Nm3/h | Funcionamiento | Kw | h/d | Kwh/d | Kwh/estival |  | Kwh
Qproporcionado | Nm3/h | 2754 | 2865 | 3819 | 5093 | 6366 | 6679 | Turbo HST 6000 1L | 6500 | 1 | 144.7 | 6 | 868.2 | 53828.4 | Estival | 293768.4
Pot. Eje | Kw | 56.4 | 58.2 | 73.6 | 97.1 | 125.2 | 133.5 | Turbo HST 6000 1L | 5000 | 2 | 107.5 | 18 | 3870 | 239940 | Resto del año | 929907
Pot. Eje Paquete | Kw | 65.8 | 67.7 | 83.8 | 109 | 140.4 | 150 | TOTAL |  |  |  |  | 4738.2 | 293768.4 | Total | 1223675.4
SER | Kwh/Nm3 | 0.023893 | 0.02363 | 0.021943 | 0.021402 | 0.022055 | 0.022458 | consumo en epoca estival
caracteristicas de los turbocompresores de levitacion magnetica
[8 empty] | Equipo | Q | Unidades | P | Tiempo Funci. | E Consumida | E Consumida
[9 empty] | Nm3/h | Funcionamiento | Kw | h/d | Kwh/d | Kwh/r año
[8 empty] | Turbo HST 6000 1L | 6500 | 1 | 144.7 | 18 | 2604.6 | 789193.8
[8 empty] | Turbo HST 6000 1L | 3500 | 1 | 77.4 | 6 | 464.4 | 140713.2
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3069 | 929907
consumo para el resto del año

## Soplantes vs turbo
|  | gm150 | hst150 | Lp | HsT 300
1000
| 1800 |  |  | 35
| 3000 |  | 70 | 65
| 4000 |  | 85 | 80
| 4500 | 112 | 94 | 88
| 5000 | 130 | 108 | 100
| 6000 | 155 | 125 | 115 | 126
| 7000 | 183 | 150 | 150 | 142
| 8000 | 212 | 170 | 160 | 159
| 9000 | 236 | 190 | 180 | 175
| 10000 | 265 | 212 | 200 | 190
| 11000 | 285 | 238 | 225 | 214
| 12000 | 312 | 265 | 250 | 240
| 13000 | 340 | 280 | 270 | 260
| 13500 | 355 | 300 | 290 | 279
| 14000 | 370 |  | 320 | 291
14500 | 14500 | 382 |  | 345 | 300
| 15100 | 400
16000

## Ahorro Energetico
Equipo | Energía Consumida |  |  | Equipo | Producción CO2
| Kwh/año |  |  |  | Kg CO2/Kwh
Soplante GM 150 S | 1441586.1 | ratio | 0.121 | Soplante GM 150 S | 174431.9181
Turbo HST 6000 1L | 1223675.4 |  |  | Turbo HST 6000 1L | 148064.7234
Ahorro Total | 217910.7 |  |  | Ahorro Total | 26367.1947

## diferencia economica
|  | Considera precio Kwh | 0.17
Equipo | Ahorro Economico
€/año
Soplante GM 150 S | 245069.637
Turbo HST 6000 1L | 208024.818
Ahorro/año | 37044.819

## Presupuesto plataforma
MÓDULO 1 - GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS
Unidad |  | Precio (€)
Licencia RADMIN Server control remoto |  | 70
Service, pantalla TFT19 fujitsu, SAI y licencia windows 7 server |  | 1745
Programación de las variables necesarias |  | 3690
Servidor para adquisición de variables PLC |  | 1040
TOTAL módulo 1 |  | 6545
MÓDULO 2 - CONTROL
Unidad |  | Precio (€)
Control del sistema de aireación en modo ORBAL |  | 14950
para la optimización de la eliminación de nutrientes ( modalidad 1 reactor)
Lazo de control de aireadores - oximetro como control auxiliar
del sistema para el control de la concentración OD en los canales
Total Módulo 2 |  | 14950
MÓDULO 3 - GESTIÓN ENERGETICA
Unidad |  | Precio (€)
Registro consumo de equipos
| Registro horas de funcionamiento por periodo tarifarioy hora. | 1330
Registro de consumos unitarios por período y hora.
Exportación de datos a hoja de calculo.
Representación gráfica del consumo horario de la EDAR
Total Módulo 3 |  | 1330
MÓDULO 4 - AYUDA A LA DECISIÓN
Unidad |  | Precio (€)
Planes de actuación |  | 1240
Estado de las variables de operación y exposición de los motivos por los
cuales se está llevando a cabo una determinada acción.
Generación de informes - Adquisición y gestión de datos
Generación de informes de los datos adqueridos por el sistema
a distintas escalas temporales
Generación de informes - Control
Generación de informes de los lazos de control: resumen de la
información mas relevante del control instalados en el sistema.
Generación de informes - Gestión energética
Generación de informes de consumo energético de la EDAR, información
má relevante referente al consumo de equipos.
Total Módulo 2 |  | 1240

## Presupuesto equipos de medida
EQUIPOS DE MEDIDA
Unidades | Descripción | Precio Ud. | Precio (€)
1 | Sonda de amonio de electrodo selectivo HACH LANGE | 3952 | 3952
Rango de medida 0 - 1000 mg/l NH4-N, k+
Hach Lange Ref. LXV440.99.10001
1 | Set de montaje para instalación de la sonda en inmersión | 360 | 360
inoxidable para la instalación sobre barana, pared o suelo.
Hach Lange Ref. 6184900.99.0000
1 | Controlador de 2 canales SC100 para la conexión de | 1360 | 1360
las sondas RedOx de cada reactor.
Hach Lange Ref. LXV401.99.00001
5672
TOTAL - Equipos de medida y complementos
Total Módulo 2 |  |  | 5672

## presupuesto final sist control
TOTAL SISTEMA DE CONTROL
Unidades | Precio (€)
Subtotal Módulo 1 - Adquisición de datos | 6545
Subtotal Módulo 2 - Control | 14950
Subtotal Módulo 3 - Gestión energética | 1330
Subtotal Módulo 4 - Ayuda a la decisión | 1240
Total Plataforma - EDAR | 24065
Total equipos de medida | 5672
TOTAL | 29737

## presupuesto turbocompresor
MATERIALES
TURBOCOMPRESORES |  |  |  | Unidades | Descripción |  | Precio Ud. | Precio (€)
Unidades | Descripción | Precio Un. | Precio (€) | 2 | Tuberia de admisión: |  |  | 76.44
[5 empty] | 1 m tubo recto DN 250 acero galvanizado |  | 11.5
2 | Turbocompresor ABS HST 150kw | 40000 | 80000 |  | Collarín DN 250 |  | 7.38
[5 empty] | Brida DN 250 |  | 11.02
TOTAL |  |  | 80000 |  | Tornillería de acero inoxidable |  | 8.32
|  |  |  | 2 | Tubería de Salida: |  |  | 163.54
[5 empty] | 1 m tubo recto DN200 de acero galvanizado |  | 9.5
[5 empty] | bridas DN 200 |  | 8.86
[5 empty] | 2 codo de 90\ DN 200 |  | 48.26
[5 empty] | collarín DN 200 |  | 5.95
[5 empty] | Tornillería de acero inoxidable |  | 9.2
239.98
TOTAL
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Unid. (h) | Descripción | Precio Un. | Precio (€)
120 | Oficial de 1 categoría | 28 | 3360
125 | Oficial de 2 categoría | 20 | 2500
125 | Oficial de 3 categoría | 15 | 1875
TOTAL |  |  | 7735
|  |  |  | COSTE DEL SISTEMA |  | AHORRO MENSUAL ESTIMADO | PERIODO DE RETORNO
|  |  |  | 94574.98 |  | 3087.07 | 2,6 años
DISEÑO DEL PROYECTO
Unid. (h) | Descripción | Precio Un. | Precio (€)
120 | Estudio de optimización | 55 | 6600
TOTAL |  |  | 6600 |  |  | 2.553
TOTAL SUSTITUCIÓN DE SOPLANTES
Unidades | Descripción | Precio Un. | Precio (€)
| TURBOCOMPRESORES |  | 80000
| MATERIALES |  | 239.98
| EJECUCIÓN DE LA OBRA |  | 7735
| DISEÑO DEL PROYECTO |  | 6600
TOTAL |  |  | 94574.98

## presupuesto TOTAL
TOTAL ESTUDIO DE EFICIENCIA
Unidades | Descripción |  | Precio Un. | Precio (€)
1 | SUSTITUCIÓN DE SOPLANTES |  |  | 94574.98
1 | SISTEMA DE CONTROL |  |  | 29737
|  | IVA | 21% | 26105.5158
TOTAL |  |  |  | 150417.4958

## periodo retorno total
|  | Coste del | Ahorro | Ahorro | Periodo | Ahorro | Coste del Sistema | Ahorro mensual estimado (aprox.) |  | Período de retorno
|  | Sistema | Energético | Económico | Retorno | Medioambiental | 29737 | Aireación | 22.131.7 – 27664.6 €/año | 1 – 1.2 años
|  | € | Kw/año | €/año | años | Kg CO2/Kwh |  | Dosificación de coagulante | 2630 €/año
Cambio de soplantes |  | 94574.98 | 217910.7 | 37044.819 | 2.553 | 26367.1947
Sistema de Control |  | 29737 | 108488.64 | 24761.7 | 1.2009 | 13127.1254
| TOTAL | 150417.4958 | 326399.34 | 61806.519 | 2.4337 | 39494.3201
COSTE DEL SISTEMA |  | AHORRO MENSUAL ESTIMADO |  |  | PERIODO DE RETORNO
150417.4958 |  | 5150.5433 |  |  | 2,4 años
2.4337